## Foglio1
id |  | Dispositivo | Composizione impianto | Descrizione | Priorità | Azione | Note
10 |  | CAS, CronoS, TPC | S-bus | E’ stato rilevato con due diversi strumenti che vengono persi costantemente messaggi scambiati tra i diversi dispositivi in esame. Problema potenzialmente causa di altri malfunzionamenti (attivazione sonde, data e ora, programmi orari) | 1 | Rivedere l’implementazione di S-bus nei firmware
1 |  | CAS | CAS+CA+CDEW (no touch) | Manca menu per modificare set point umidità | 2 | Modifica sf
9 |  | CAS | CAS (radiante C/F)+TP+CronoS+CDEW+CAQ | HP: CronoS chiedono integrazione fredda o deumidificazione al CDEW. TH: CAS disattiva il suo radiante fino a quando la richiesta delle CronoS viene tolta | 3 | Probabilmente il problema è sul CAS in quanto riguarda la funzione nuova del radiante
3 |  | CAS | CAS+CDEW+CronoS | I/O ha priorità più alta della programmazione oraria, percui è necessario copiare manualmente il programma orario sulle CronoS | 4 | Modifica sf: programma orario disabilita ingressi digitali
2 |  | CAS |  | Programmazione oraria deumidificazione | 5 | verifica da SGA
5 | b | CAS | CAS+CA+CDEW150/200 | Non si riesce a modificare la velocità quando non c'è deumidificazione | 6 | Modificare sf
13 |  | CAS, CronoS, CDEW | CAS e CronoS+CDEW | Rimangono visualizzati warning e errori (triangolo rosso con x e triangolo giallo con ! Anche se il CDEW è ripartito automaticamente | 7 |  | FBA: Verificare se rimosso da CDEW2.0
8 | a | CAS | CAS+CDEW+CA o CAQ | Manca menu tempo ritardo | 8 | Modifica sf
8 | b | CAS | CAS+CPOST+CA o CAQ | Manca menu tempo incremento | 9 | Modifica sf
14 |  | TPC | TPC | Scorrimento menù TPC troppo veloce e non si arresta in base al numero di clic, i pulsanti non rispondono ai comandi | 16
11 |  | TPC | Stand alone o abbinato al TP | Quando il sensore esterno dà un valore fuori scala, non mostrare tale valore, mostrare ---. | 10
5 | a | CAS | CAS+CA+CDEW150/200 | Rimane scritta Away quando manualmente si diminuisce la velocità dalla prima | 11 | togliere la scritta Away in abbinamento ai CA | verificare anche con altri CDEW
7 |  | CAS | CAQ 1.7.1 - CAS 1.2.0 | Funzione boost: durata non coerente tra display CAQ e CAS | 12
12 |  | CAS, CronoS |  | Scorretta interpretazione della modalità caldo/bagno | 13 | Sostituire la scritta "caldo/bagno" con "CALDO"
7 | a | CAS | CAQ+CAS | CAS non si mette in stand-by quando lo sportello frontale del CAQ è aperto | 14 | Modifica fw
4 |  | CAS | CAS+CDEW (o CPOST) | Funzione inutile | 15 | togliere fascia orario silenzio | fascia oraria silenzio: limitata portata max
Grave: compromette il funzionamento dell'impianto
Medio: compromette l'ottimizzazione dell'impianto
Easy: incoerenze grafiche/funionali tra dispositivi